- İHTİYAÇ, GEREKÇE, GİRİŞ :

Bu şartname; 3 Adet FM200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi, 8 Adet CO2 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi, 2 Adet Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi Ve  8 Adet Yangın Söndürme Toplarının genel koşullarını, garanti ve özel koşulları kapsar.

- BAKIM ANLAŞMASI YAPILACAK DONANIM:

| - FM200 Yangın Söndürme Sistemi | 1 ADET |
| --- | --- |

- Mevcut bu sözleşme FM200 Yangın Algılama Söndürme  cihazının normal kullanımdan doğan arızaların giderilmesi ve her türlü işçiliği kapsar.

- Yüklenici firma yukarıdaki cihazla ilgili arızalarda, arıza bildirimden sonra aynı gün içerisinde yerinde müdahale etmek zorundadır.

- Firma sınırsız uzaktan bağlantı ve telefon desteği vermelidir.

- Firma gerekli ve ihtiyaç duyulan dokümanları sağlamalıdır.

- Sistemlerde parçaların değişimi Kurum onayı alınarak yapılır.

3 – BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER :

Firma yılda bir kez  ziyaret edecek ve aşağıdaki periyodik

bakım onarım çalışmalarını yapacaktır.

MEKANİK BAKIM

- FM200 Yangın Algılama Söndürme Sisteminin bulunduğu mahalde bakımlarının yapılması

- Tüplerin yerlerinin,boyalarının,etiketlerinin ve fiziki deformasyona uğrayıp

uğramadıklarının tespiti

- Tüplerin üzerindeki solenoid,pnomatik vanaların,yüksek basınç hortumlarının

çekvalflerin,manifoldun ve sabitleme elemanlarının fiziki kontrolu,

- Boru tesisatının ve nozullerinin yerlerinin ,nozullerde  ve tesisatta gazın çıkışını

engelleyen tıkanıkların, engellerin olup olmadığının, bağlantı fiziki kontrolu.

- Proje ile şu andaki uygulamanın uygunluğunun kontrolü,

- Tüplerdeki gaz miktarının kontrolü,

- On seneyi geçen silindir tarihleri için hidrostatik test ve yeniden dolum işlerinin yapılması,

- On seneyi geçen gaz dolumları tarihleri için yeniden dolum yapılması,

- Tüplerin üzerindeki basınç altındaki mekanik elemanların sızdırmazlık testinin köpük ile yapılması,

- Pnomatik vanaların kontrolü

ELEKTRONİK BAKIM

- Kontrol panelinin, dedektörlerinin, butonların, sesli ışıklı ikaz elemanlarının ve kablo

hatlarının yerlerinin deformasyona uğrayıp uğramadıklarının tespiti ve fiziki olarak kontrolü,

- Bu elemanların uygulama projesi ile şuandaki yerlerinin uygunluğunun kontrolü,

- Ulaşım ve takip açısından müdahale imkânının kontrolü,

- Solenoid vananın pilot tüp üzerinden sökülerek dedektörlere duman verilmesi suretiyle çalışıp çalışmadığının yangın şartlarının sağlanarak kontrolü

- Dedektörlere duman verildiği andaki panel üzerindeki ve solenoid vana buton ve sesli ışıklı ikazlar üzerindeki akım montaj karakteristiğinin ölçülmesi

- Siren ve flaşörlü sirenlerin dedektörlere duman verilerek kontrolü,

- Butonların çalıştırılarak sistemin manuel çalıştırılabilirliğinin ve durdurulabilirliğinin kontrolu,

- Panel üzerindeki ledlerin test edilmesi,

- Panel üzerindeki tuş işlemlerinin kontrolü,

- Panel içindeki akülerin şarj durumlarının kontrolü,

- Dedektörlerin temizlenmesi,

- Panel üzerindeki söndürme gecikme zamanının standartlara uygunluğunun kontrolü

.

4 - GENEL KOŞULLAR:

- Bakım ve Servis Anlaşması 01.05.2018 - 01.05.2019 tarihleri arasını kapsar. 1( bir) bakımı kapsar.

- Bakımdan sonraki çalışan eğitimlerinin yapılması, bakım raporlarının teslimi.

- Firmanın yukarıdaki periyodik test ve bakım çalışmalarına tesisten bir yetkili eşlik edecek

ve yapılan çalışmaları kontrol edecektir.

- Şartname kapsamında sisteme değiştirilmesi gereken tüm donanımlar, demo amaçlı bile olsa açılmamış ve kullanılmamış olmalıdır.

- Firma olası arıza durumu veya montaj sırasında, çalışma yapacağı mahallerdeki hiçbir teçhizata, mevcut kablolara ve sisteme zarar vermemelidir. Herhangi bir nedenle zarar vermesi durumunda, işletme kayıpları da dâhil olmak üzere tüm zarar firma tarafından karşılanmalıdır.

- Bakım Anlaşması süresi boyunca, arızalanan ürünlerin yerine yeni ürünler ücreti karşılığı temin edilecek ve montaj için ayrı ücret alınmayacaktır.

- Firma bakım anlaşması süresince telefon, faks, e-posta ve internet erişim kanalları ile sınırsız sayıda destek sağlayacaktır.

- Bakım ve arıza esnasında irtibat kurulacak kişi listesi ve iletişim bilgileri (telefon, cep tel, e-posta, faks). Kurum’a sağlanacaktır.

- Firma, bakım sırasında yapılacak işlemler sonrasında tüm sistemin çalışır ve konfigüre edilmiş vaziyette teslim edilmesinden sorumludur.

5. Sözleşmede işveren firma ve unvan adresi işveren olarak anılacaktır.

- Unvan ve Adres		:

:

- Telefon			:

- Faks			:

- V.Dairesi ve V.no	:

6. Bu sözleşme ile işi alan firma unvan ve adresi yüklenici olarak anılacaktır.

a- Unvan 			: PAK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE MÜH. HİZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

b- Adresi			:  Soğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmet Sok. Moment İstanbul Plaza

No: 4 A Blok Kat: 13 Daire: 142 Kartal /İstanbul

c- Telefon			: 0216 370 08 05

d- Faks			: 0216 399 49 10

e- Vergi Dairesi ve V.no	: Yakacık V.D.-Vergi No: 719 025 62 12

7.  Fiyat ödeme.

- Sözleşmede adı geçen işler için 4.350 TL + KDV dir.

- Yüklenici firmaya, işveren sipariş ile birlikte …………………. nakit, bakiyesi bakım bittikten sonra yapacaktır.

İŞ VEREN 								YÜKLENİCİ

PAK YANGIN SÖN.  SİS. VE  MÜH.

HİZ. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.