OTOMATİK / MANUAL HCF227 EA – HEPTA FLOURO PROPAN

(FM 200 = FE 227 ) SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN YENİDEN DOLUM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KAPSAM

Kritik öneme sahip olan odaları yangına karşı korumak üzere, otomatik HCF 227ea (Ticari ismi  FM 200 veya FE 227 olan ) sistemleri ile donatılan fm200 silindirlerinin yeniden dolumu için hazırlanmış şartnamedir.

- SİSTEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Otomatik gazlı söndürme sisteminin tüm hesapları, NFPA 2OO1 veya ISO 14520-9 esaslarından birine göre yapılacaktır.

Silindir içerisine konulacak olan fm200 gazı hidrolik hesap sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç miktarına göre dolum yapılacaktır.

Silindir içinde, HCF227 ea ( Hepta flouro propan /FM 200,FE227 ) bulunacaktır.   İşletme basıncı 25 bar olacaktır.

Molekül ağırlığı:

170.03 , kaynama noktası -16.36 C° , donma noktası - 131 C° , sıvı yoğunluğu  (21 C° de )  1.4032 Kg / Litre  , buhar basıncı(21 C° de ) 4.04 Bar , ozon parçalama katsayısı  (0) , atmosferdeki ömrü 31-42 yıl olacaktır.

Sistemin dolumunu yapan kurulumunu yapan firmanın ISO 9001-2008 , ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine sahip olmalıdır. Teklif aşamasında bu belgeler tekliflerle birlikte sunulacaktır.

Sistem tasarımı yurtdışı firmalardan bu konuda sertifika almış Makine Mühendisleri tarafından yapılacaktır.

Dolum yapacak olan firmanın distribütörlük belgesi veya yerli üretici ise belgelerini sunmak zorundadır.

Dolum yapacak olan firmanın ISO belgesi olacaktır.

- MONTAJ ,  DEVREYE ALMA VE TESTLER

Sistemin dolumunu ve bakımını yapacak olan firma, boş silindirleri yerinden alınacak dolumu yapılacak ve sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Sistemin demontajı ve montajı için ek ücret talep edilmeyecektir.